
TC35-TR(14版)报警通讯模块
1.模块原理
此模块通过GSM数字语音业务，可以无线透传报警主机的各种报警数据，是一款广泛应用于电话联网报警系统中的最理想的备份通讯设备。可以任意设置PSTN或GSM为主拨方式，当主拨通道出现故障时，能自动切换到备用通道通讯，多数主机无需更改任何设置。

2．基本功能及特点

（1）支持的品牌：BOSCH、 EL、ROKONET、Honeywell、GE、CROW、CK、DSC 等等；

（2）支持的协议：4+1 、4+2 、CID 等标准格式；CFSK传统格式；

（3）支持双网互报：GSM故障通过电话线报警，电话线故障通过GSM报警；

（4）支持分机拨打外线：号码前加前缀如“0”“9”等，但需在前缀与号码间加停顿2-5秒；

（5）支持通过并联电话机设置模块的（GSM / PSTN）主拨方式；

（6）扩展了前置号码功能，方便前置区号或IP前缀。

（7）工业级设计：西门子核心芯片，能适应宽温环境、宽电压输入，确保高可靠性能。

（8）在GSM主拨模式下，如连续3次拨号失败，则自动切换到备用电话线进行通讯。

3．接线图及指示灯

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



[image: image2.png]AC Transformer
50/60Hz

AC220V
- AU -

FHL B RS RS ALARM ZONES





                        <模块应用示意图>

4. 安装前注意事项：

1) 确保SIM卡没有PIN开机密码，并保证SIM卡内已存有足够的资金。

2）没有GSM网络或信号小于3格（满信号5格）的地区建议你不要安装此系统。

 3）如主板辅助电源功率不够（小于500mA），可以直接将模块接在电池上。


4）因GSM网络原因，拨号等待时间稍长，建议选用握手应答机制；

 5）须保证在一周时间内使用GSM模块报警至少一次，以检验报警模块处畅通状态；

 6）针对老款CK主机（如CK236），须将拨号方式改为“DTMF (5次/秒)”
5．安装步骤  参照<模块应用示意图>

1）将模块机盒可靠固定在机箱里空闲位置，避免金属外壳与主板元件接触；


2）将电话线(外线)接入模块的LINE接口；将报警主机的外线接口与模块的Tel接口相连；


3）将吸盘天线连接到ANT天线接口，用手拧紧，将吸盘放置机箱外壳合适位置；


4）将GSM故障报警输出信号线接在主机防区端口，有故障时该端口断开；（选用，须订制）

5）将电话线故障报警输出信号线接在主机防区端口，有故障时该端口断开；（选用，标配）

6）用尖头工具压下SIM卡座手柄，拔出卡盒，按缺口方向装好SIM卡，插入卡座内；

7）将电源的正负极分别接在12V的“+ -”上；

6． 编程 （请在拔掉电话线后，在Tel端口并联一部电话机，摘机状态下用键盘操作）
    6.1 编程主拨方式  模块默认为PSTN主拨、GSM为备用。如需要将GSM设置成主拨方式，拨号

  “*09#1234#2#”，若有长“嘟--”音则设置成功，TWL灯变双闪指示；如希望返回PSTN为主拨，

   则拨号“*09#1234#1#”，设置成功，则TWL灯变单闪指示。

    6.2 编程前置号码  先开启前置使能：“*10#1234#1#”，再输入前置号码：“*11#1234#xxxx#”，其中

 “xxxx”是区号或IP号码，最多5位。如取消前置，关闭使能即可“*10#1234#0#”。
7．通电测试  参照 <模块应用示意图>
1）开机TWL红灯快闪，等该灯慢闪烁且GSM灯熄灭后即可使用。调整天线确保信号不小于3格；

2）测试电话网拨号报警是否正常；

3）拔掉电话线LINE（TEL灯亮），测试GSM拨号报警是否正常；

4）接入电话线LINE（TEL灯灭），测试完毕。

8.  规格：     

模块尺寸： 130mm x 65mm x 27mm           安装尺寸：(120±5mm)x(35±2mm)
适用网络： GSM 900MHz / 1800MHz          螺丝尺寸： Φ3.5mm - Φ4mm
输入电源： 直流9-18V / 电流500mA        工作电流：待机45mA，报警时350mA

环境温度：-25º ～ 65º

节点负载：最大电压120V,最大电流100mA,闭合电阻为15～32Ω
9．故障及排除 
	故障现象
	可能的原因
	解  决  办  法

	 TWL灯不亮
	 电源没有接通
	 检查电源；检查电压；查看正负极是否接错

	
	 模块故障
	 返回厂家维修

	 无法拨号
	 没有信号、信号太差
	 调整天线使信号不小于3格

	
	 资金不足、无效SIM卡
	 充值；调换SIM卡；移动卡、联通卡互换测试

	
	 主机未设中心号码
	 通过电话线测试主机拨号通讯

	 拨号回答空号
	设置号码错误、拨号器不标准
	 检查设置的号码； 将拨号速度调低（DTMF 5次/秒）

	 接收乱码
	 信号太差
	 调整天线使信号不小于3格

	
	 天线没有拧紧
	 将天线接口重新用手拧紧

	
	 天线其它故障
	 更换天线，正对拧紧

	
	 模块故障
	 返回厂家维修

	电话线经常报警 
	 电话线的电压不稳
	 通知电话局检修

	GSM偶尔报警
	 GSM基站检修、丢网
	 核查报修GSM网络


吸盘天线接口





SIM卡座手柄





GSM:常态间歇快闪，闪烁次数 = 信号格数;常亮时故障


            TEL:常态灭，常亮时电话线故障


                TWL: 红灯快闪通讯中，慢闪正常待机；


                     双闪为GSM主拨，单闪为PSTN主拨





LINE





Tel





GSM  C  TEL  + 12V -





外部电话线进入端





至报警主机的电话线





ST2008





电源输入


直流9-18V





当信号小于3格时，调整吸盘位置，可适当改善信号。










